内蒙古伊泰煤制油有限责任公司高耗能机泵节能改造项目
合作单位寻源公告

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司高耗能机泵节能改造项目合作单位寻源，项目资金自筹，出资比例为 100%。 

一、项目概述：

1.项目简介：
    内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称伊泰集团或公司）成立于1988年3月，是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体，房地产开发、生态修复及有机农业等非煤产业为互补的大型清洁能源企业。公司发起成立的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司分别在上海（B股）、香港（H股）上市。伊泰集团在2018年度中国企业500强中排名第214位，在中国煤炭企业50强中排名第16位，是动力煤“4+1”企业大型煤炭企业和煤炭行业协会协调机制成员单位，在内蒙古地方煤炭企业中排名首位。截至2017年底，伊泰集团共有直接和间接控股子公司74家，生产矿井11座，总生产能力超过5000万吨/年，拥有500多公里自营铁路，过亿吨储运能力的煤炭集运站，总资产1100亿元，员工7000多人。产业分布已延伸至新疆、北京、天津、河北、山西、上海、山东、江苏、安徽、浙江、福建、广东、海南、四川、辽宁、湖北等17个国内省区市，以及俄罗斯等国家。2009年3月，建成了我国第一条16万吨示范生产线，顺利产出我国煤间接液化工业化第一桶合格成品油。伊泰置业公司为国家二级房地产企业，是伊泰集团旗下专业从事房地产投资、开发和经营的公司。在内蒙古自治区满洲里市建成以俄罗斯非转基因、无公害、无污染、有机等优势农业为依托，集运输、换装、生产、加工、仓储于一体的中俄农产品进出口贸易仓储物流基地。

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司一期16万吨年煤制油工业化示范项目总投资37.7亿元，设计生产规模为年产16万吨油品及化工品。

二、公告内容：
1、公告内容：内蒙古伊泰煤制油有限责任公司高耗能机泵节能改造项目合作单位寻源。

2、目的: 

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司机泵节能改造共计16台，其中气化中心机泵节能改造(空分冷却水泵2台、冷凝液泵2台；气化激冷水泵3台、高压灰水泵4台)、公用中心（锅炉高压给水泵2台、水处理循环水泵3台）在运行过程中效率减小，维修故障率增加，使用成本逐年增加，为了达到节能降耗，为公司盈得效益，发起此次招标工作。
3、改造项目设备参数：
气化中心机泵参数
	序号
	设备名称
	设备型号
	运行数量
	备
用
数
量
	转速
	铭牌流量
	铭牌扬程
	功率
	额定电压
	额定电流
	运行电流
	出口

压力



	
	
	
	
	
	r/min
	m3/h
	m
	kW
	V
	A
	A
	MPa

	1
	冷却水泵
	DFSS200-420B
	1
	1
	1450
	616
	40.8
	110
	380
	195
	159
	0.95

	2
	冷凝液泵
	ND155-30×3
	1
	1
	1450
	152
	60
	75
	380
	136
	103
	0.8

	3
	激冷水泵
	SDZA200-400B
	2
	1
	2980
	460
	140
	280
	6000
	32.75
	27
	5.8

	4
	高压灰水泵
	ZDF120-53
	4
	0
	2980
	120
	530
	315
	6000
	36.6
	35
	5.4


公用中心水泵铭牌参数
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	转速
	铭牌流量
	铭牌扬程
	功率
	额定电压
	额定电流
	运行电流
	总管

压力



	
	
	
	
	r/min
	m3/h
	m
	kW
	V
	A
	A
	MPa

	1
	循环水泵
	DFSS800-840
	3
	730
	6900
	55
	1400
	6000
	171
	147
	0.53

	2
	高压给水泵 
	100TSB-J
	2
	2980
	218
	1619
	1600
	6000
	179.6
	147.4
	13.7


4、改造要求：
1）保证满足主体生产工艺的运行条件，在稳妥可靠的基础上，力求技术先进、方案合理。

2）采用成熟、可靠、高效工艺技术，降低电耗，使各项技术指标和生产管理达到国内先进水平。

3）结合类似工程项目技术方案及设备参数，制定合理、可行的节能方案。

4）严格执行国家、地方、企业的各有关标准、规范、规程及规定。

5）尽量不改动或少改动原设备基础和进出口管道安装位置，降低安装难度、缩短施工工期。

6）从备用泵开始改造，保证施工期间安全正常生产。每台安装完毕后及时调试，达到设计参数且平稳运行后，再进行下一台。

7）配合甲方申请政府补助
5、运行现状描述：

1)气化机泵运行模式：①空分装置冷却水泵2台，相同配置，冬季1开1备，夏季2台全部运行。

               ②空分装置冷凝液泵2台，相同配置，1开1备。
③气化装置激冷水泵3台，相同配置，正常情况下运行2台，停用系统1台不运行，运行2台泵无备用泵。
④气化装置高压灰水泵4台，相同配置，正常生产运行4台全部运行。

2）公用运行模式：①水处理装置循环水泵3台，相同配置，2开1备。

             ②锅炉装置高压给水泵2台，相同配置，1开1备。

2）系统存在的问题

①设备实际流量和压力与铭牌流量扬程存在较大差异，设备偏离高效区运行，能耗损失大。
②设备基本都属于原始建厂安装(出厂日期为2007年)，属于早期产品，存在电路老化、效率偏低，设备磨损大等问题，会导致装置匹配性降低，能耗损失加大。
③水泵长期运行，设备动静间隙加大，导致设备的机械损失增大，运行效率降低。
三、交流时间：
自寻源公告发布之日起30个日历日内，报名厂家可随时进行现场探勘和交流。
四、交流地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区。

五、交流方式：需要现场踏勘,不统一组织探勘,意向单位自行踏勘。

六、投标人资格要求： 
1）投标人是中国境内具有独立法人资格，并具有有效履行合同能力的企业或其它组织，且未被《国家企业信用信息公示系统》列入严重违法失信企业名单，法人代表或重要股东成员 未列入《全国失信被执行人名单》。生产企业成立时间在三年以上。生产或运营能力，具有 相关的资质、业绩和经验。符合国家相关最新的制造标准(规范)。有关劳动安全、工业卫生、 环保、消防的规程规范应执行最新的国家标准。 

2）具有以上机泵节能改造技术、工程施工经验同时具备化工板块机泵节能改造能力的单位。

3）必须提供机泵供货、节能改造（包括但不限于能源管理模式）业绩，包括能反应机泵能力的合同明细页及签字页，技术协议等，并且业绩支持考察确认。

4）投标人应为本标的物的直接生产制造厂家，不接受代理商投标，不接受联合体投标。
七、资格审查方式：资格后审。（投标人对上述资格要求的任何一条不符都将导致其投标被否决）。

八、供应商注册： 投标人须在合同签订前，在伊泰智慧采购供应链管理平台进行注册备案并取得 CA 锁，无注 册无 CA 都不能参与报名投标。平台注册网址： http://zc.yitaigroup.com，电子印章制作手 册下载路径：伊泰智慧采购供应链管理平台首页-帮助中心-资料下载-软证书投标客户端及 契约锁驱动-附件下载-解压后-投标操作手册 0911。

九、报名时间：自寻源公告之起20个日历日内，报名厂家可随时进行现场探勘和交流。
十、联系方式：
寻 源 单 位：内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

地       址：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区

项目联系人 ：刘明亮         电话：15804856046

技术联系人 ：气化中心王剑翀 电话：15924487647

公用中心李鹏飞 电话：15149569007 

十一、阳光廉洁声明： 

内蒙古伊泰集团有限公司以及下属分子公司与供应商的合作秉承“诚实守信、廉洁公正”的 理念。禁止供应商向我司员工提供任何礼品、回扣或其他形式的利益。员工出差食宿、交通 均由员工自行承担，禁止由供应商支付。如发现我司员工存在“吃拿卡要”或者其他不廉洁 行为，请立即通过以下渠道举报，我司将严肃处理并对供应商的正当举报予以保护及奖励。 供应商串通报价、以报备形式锁定价格，违法廉洁阳光要求，将会导致双方合作立刻终止， 追究法律责任，并列入内蒙古伊泰集团有限公司对外公开的黑名单。 

监督电话：0477—8565924    邮箱：yitaigroup2023@163.com
2025年8月13日
